## EXEMPLO - Inversor Trifásico
TRECHO |  | Corrente (A) | Seção do Condutor(mm²) | Distância (m) | Δe (V/A.km) | Δe trecho (%) | Δe acumulado (%)
A | B | 23 | 10,00 (750V) CU | 6 | 3.16 | 0.11476 | 0.11476
B | C | 23 | 10,00 (750V) CU | 6 | 3.16 | 0.11476 | 0.22952
C | D | 23 | 3x1x16+16 AL | 20 | 3.5 | 0.42368 | 0.6532
D | E | 23 | 16,00 (0,6/1kV) CU | 10 | 2.17 | 0.13134 | 0.78454
E | F | 23 | 6,00 (750V) CU | 5 | 5.26 | 0.15918 | 0.94373
F | G
G | H
H | I
I | J
J | K
K | L
L | M
M | N
N | O
O | P
P | Q
Q | R
R | S
S | T
[6 empty] | TOTAL(%) | 0.94373
Note on C1: CERSUL: Informar o valor de corrente nominal do inversor.
Note on D1: CERSUL: Informar a seção do condutor no trecho.
Note on E1: CERSUL: Informar a distância do trecho.

## Inversores Trifásicos
TRECHO |  | Corrente (A) | Seção do Condutor(mm²) | Distância (m) | Δe (V/A.km) | Δe trecho (%) | Δe acumulado (%)
A | B
B | C
C | D
D | E
E | F
F | G
G | H
H | I
I | J
J | K
K | L
L | M
M | N
N | O
O | P
P | Q
Q | R
R | S
S | T
[6 empty] | TOTAL(%) | 0
ATENÇÃO: Essa aba é apenas para inversores TRIFÁSICOS!!!
Note on C1: CERSUL: Informar o valor de corrente nominal do inversor.
Note on D1: CERSUL: Informar a seção do condutor no trecho.
Note on E1: CERSUL: Informar a distância do trecho.

## Inversores Monofásicos
TRECHO |  | Corrente (A) | Seção do Condutor(mm²) | Distância (m) | Δe (V/A.km) | Δe trecho (%) | Δe acumulado (%)
A | B
B | C
C | D
D | E
E | F
F | G
G | H
H | I
I | J
J | K
K | L
L | M
M | N
N | O
O | P
P | Q
Q | R
R | S
S | T
[6 empty] | TOTAL(%) | 0
ATENÇÃO: Essa aba é apenas para inversores MONOFÁSICOS!!!
Note on C1: CERSUL: Informar o valor de corrente nominal do inversor.
Note on D1: CERSUL: Informar a seção do condutor no trecho.
Note on E1: CERSUL: Informar a distância do trecho.

## Valores de queda de tensão
Quedas de Tensão Em nenhum caso a queda de tensão nos circuitos terminais pode ser superior a 4% (ABNT NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão, item 6.2.7.2) Queda de Tensão (V/A.km) para fios e cabos 750 V (Tabela 16)
Seções Nominais (mm²) | Maneiras de instalar
Eletroduto / calha (material não magnético)
| Sistema monofásico |  |  |  | Sistema trifásico
Fator de Potência
| 0.8 | 0.95 |  |  | 0.8 | 0.95
1,50 (750V) CU | 23.3 | 27.6 |  |  | 20.2 | 23.9
2,50 (750V) CU | 14.3 | 16.8 |  |  | 12.4 | 14.7
4,00 (750V) CU | 9 | 10.6 |  |  | 7.8 | 9.15
6,00 (750V) CU | 6.03 | 7.05 |  |  | 5.26 | 6.15
10,00 (750V) CU | 3.62 | 4.21 |  |  | 3.16 | 3.66
16,00 (750V) CU | 2.33 | 2.69 |  |  | 2.03 | 2.34
25,00 (750V) CU | 1.51 | 1.71 |  |  | 1.33 | 1.49
35,00 (750V) CU | 1.12 | 1.25 |  |  | 0.98 | 1.09
50,00 (750V) CU | 0.85 | 0.94 |  |  | 0.76 | 0.82
70,00 (750V) CU | 0.62 | 0.67 |  |  | 0.55 | 0.59
95,00 (750V) CU | 0.48 | 0.5 |  |  | 0.43 | 0.44
120,00 (750V) CU | 0.4 | 0.41 |  |  | 0.36 | 0.36
150,00 (750V) CU | 0.37 | 0.34 |  |  | 0.31 | 0.3
185,00 (750V) CU | 0.3 | 0.29 |  |  | 0.27 | 0.25
240,00 (750V) CU | 0.26 | 0.24 |  |  | 0.23 | 0.21
Nota: temperatura do condutor 70°C Queda de Tensão (V/A.km) para cabos HEPR 0,6/1 kV, cabos flexíveis HEPR 0,6/1 kV e Corfitox HEPR 0,6/1 kV (Tabela 18)
Seções Nominais (mm²) | Maneiras de instalar
| Monofásico |  | Trifásico
d d
Fator de Potência
| 0.8 | 0.95 | 0.8 | 0.95 | 0.8 | 0.95
1,50 (0,6/1kV) CU | 23.36 | 27.61 | 20.24 | 23.92 | 20.23 | 23.91
2,50 (0,6/1kV) CU | 14.37 | 16.95 | 12.46 | 14.68 | 12.45 | 14.68
4,00 (0,6/1kV) CU | 9.31 | 10.74 | 7.82 | 9.17 | 7.79 | 9.16
6,00 (0,6/1kV) CU | 6.37 | 7.25 | 5.27 | 6.15 | 5.26 | 6.15
10,00 (0,6/1kV) CU | 3.98 | 4.45 | 3.44 | 3.87 | 3.38 | 3.82
16,00 (0,6/1kV) CU | 2.58 | 2.87 | 2.23 | 2.48 | 2.17 | 2.44
25,00 (0,6/1kV) CU | 1.72 | 1.87 | 1.48 | 1.62 | 1.42 | 1.56
35,00 (0,6/1kV) CU | 1.29 | 1.37 | 1.13 | 1.2 | 1.04 | 1.15
50,00 (0,6/1kV) CU | 1.02 | 1.05 | 0.86 | 0.91 | 0.8 | 0.87
70,00 (0,6/1kV) CU | 0.75 | 0.76 | 0.67 | 0.67 | 0.59 | 0.62
95,00 (0,6/1kV) CU | 0.61 | 0.58 | 0.52 | 0.51 | 0.45 | 0.47
120,00 (0,6/1kV) CU | 0.53 | 0.48 | 0.44 | 0.43 | 0.37 | 0.37
150,00 (0,6/1kV) CU | 0.45 | 0.44 | 0.4 | 0.37 | 0.33 | 0.33
185,00 (0,6/1kV) CU | 0.42 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.28 | 0.27
240,00 (0,6/1kV) CU | 0.36 | 0.3 | 0.31 | 0.27 | 0.24 | 0.23
300,00 (0,6/1kV) CU | 0.31 | 0.25 | 0.28 | 0.231 | 0.21 | 0.2
Diensionamento de Cabo de Alumínio Multiplexado Autossustentados 0,6/1 kV
Temperatura no condutor 90°C | Queda de Tensão (V/A km) |  | Capacidade de condução de corrente (A) |  | Queda de Tensão (V/A km)
Instalações aéreas fixadas em postes ou fachadas | Fator de potência |  | Temperatura ambiente |  | Fator de potência
| 0.8 | 0.95 | 30°C | 40°C | 0.8 | 0.95
1x1x10+10 AL | 6.47 | 7.58 | 74 | 65 | erro | erro
1x1x16+16 AL | 4.05 | 4.73 | 98 | 86 | erro | erro
1x1x25+25 AL | 2.54 | 2.95 | 130 | 115 | erro | erro
1x1x35+35 AL | 1.6 | 1.84 | 160 | 140 | erro | erro
1x1x50+50 AL | 1 | 1.15 | 195 | 171 | erro | erro
1x1x70+70 AL | 0.61 | 0.7 | 248 | 218 | erro | erro
2x1x10+10 AL | 5.6 | 6.57 | 63 | 55 | erro | erro
2x1x16+16 AL | 3.5 | 4.1 | 83 | 73 | erro | erro
2x1x25+25 AL | 2.24 | 2.6 | 110 | 96 | erro | erro
2x1x35+35 AL | 1.66 | 1.9 | 135 | 118 | erro | erro
2x1x50+50 AL | 1.23 | 1.4 | 165 | 144 | erro | erro
2x1x70+70 AL | 0.88 | 1 | 209 | 183 | erro | erro
3x1x10+10 AL | 5.59 | 6.56 | 50 | 43 | 5.59 | 6.56
3x1x16+16 AL | 3.5 | 4.1 | 68 | 59 | 3.5 | 4.1
3x1x25+25 AL | 2.24 | 2.6 | 93 | 80 | 2.24 | 2.6
3x1x35+35 AL | 1.66 | 1.9 | 116 | 100 | 1.66 | 1.9
3x1x50+50 AL | 1.23 | 1.4 | 140 | 121 | 1.23 | 1.4
3x1x70+70 AL | 0.88 | 1 | 180 | 156 | 0.88 | 1
3x1x95+95 AL | 0.63 | 0.72 | 226 | 196 | 0.63 | 0.72
3x1x120+120 AL | 0.45 | 0.51 | 265 | 229 | 0.45 | 0.51
Diensionamento de Cabo de Cobre Multiplexado Autossustentados 0,6/1 kV
Temperatura no condutor 90°C | Queda de Tensão (V/A km) |  | Capacidade de condução de corrente (A) |  | Queda de Tensão (V/A km)
Instalações aéreas fixadas em postes ou fachadas | Fator de potência |  | Temperatura ambiente |  | Fator de potência
| 0.8 | 0.95 | 30°C | 40°C | 0.8 | 0.95
1x1x10+10 CU | 3.63 | 4.23 |  |  | erro | erro
1x1x16+16 CU | 2.32 | 2.68 |  |  | erro | erro
1x1x25+25 CU | 1.51 | 1.71 |  |  | erro | erro
1x1x35+35 CU | 1.1332 | 1.2622 |  |  | erro | erro
1x1x50+50 CU | 0.85 | 0.94 |  |  | erro | erro
1x1x70+70 CU | 0.62 | 0.67 |  |  | erro | erro
2x1x10+10 CU | 3.63 | 4.23 |  |  | erro | erro
2x1x16+16 CU | 2.32 | 2.68 |  |  | erro | erro
2x1x25+25 CU | 1.51 | 1.71 |  |  | erro | erro
2x1x35+35 CU | 1.1332 | 1.2622 |  |  | 0.9814 | 1.0931
2x1x50+50 CU | 0.85 | 0.94 |  |  | erro | erro
2x1x70+70 CU | 0.628 | 0.6684 |  |  | 0.5438 | 0.5788
3x1x10+10 CU | 3.63 | 4.23 |  |  | 3.17 | 3.67
3x1x16+16 CU | 2.32 | 2.68 |  |  | 2.03 | 2.33
3x1x25+25 CU | 1.51 | 1.71 |  |  | 1.33 | 1.49
3x1x35+35 CU | 1.1332 | 1.2622 |  |  | 0.9814 | 1.0931
3x1x50+50 CU | 0.8574 | 0.9372 |  |  | 0.7425 | 0.8116
3x1x70+70 CU | 0.628 | 0.6684 |  |  | 0.5438 | 0.5788
3x1x95+95 CU | 0.48 | 0.5 |  |  | 0.43 | 0.44
3x1x120+120 CU | 0.42 | 0.41 |  |  | 0.17 | 0.36
Queda de Tensão (V/A.km) para cabos AWG
Seções Nominais (mm²) | Maneiras de instalar
Eletroduto / calha (material não magnético)
| Sistema monofásico |  |  |  | Sistema trifásico
Fator de Potência
| 0.8 | 0.95 |  |  | 0.8 | 0.95
4 CA | 3.1972 | 3.4428 |  |  | 2.7688 | 2.9815
2 CA | 2.1865 | 2.255 |  |  | 1.8935 | 1.9528
1/0 CA | 1.5419 | 1.5051 |  |  | 1.3353 | 1.3035
2/0 CA | 1.3127 | 1.24 |  |  | 1.1368 | 1.0738
4/0 CA | 0.982 | 0.8612 |  |  | 0.8504 | 0.7458
336,4 CA | 0.7629 | 0.6182 |  |  | 0.6607 | 0.5354
4 CAA | 3.2626 | 3.5251 |  |  | 2.8254 | 3.0527
2 CAA | 2.2661 | 2.3558 |  |  | 1.9625 | 2.0402
1/0 CAA | 1.6159 | 1.5977 |  |  | 1.3994 | 1.3836
2/0 CAA | 1.3947 | 1.342 |  |  | 1.2078 | 1.1622
4/0 CAA | 1.0576 | 0.9556 |  |  | 0.9159 | 0.8276
336,4 CAA | 0.7569 | 0.6128 |  |  | 0.6555 | 0.5307
1,50 (750V) CU
2,50 (750V) CU
4,00 (750V) CU
6,00 (750V) CU
10,00 (750V) CU
16,00 (750V) CU
25,00 (750V) CU
35,00 (750V) CU
50,00 (750V) CU
70,00 (750V) CU
95,00 (750V) CU
120,00 (750V) CU
150,00 (750V) CU
185,00 (750V) CU
240,00 (750V) CU
1,50 (0,6/1kV) CU
2,50 (0,6/1kV) CU
4,00 (0,6/1kV) CU
6,00 (0,6/1kV) CU
10,00 (0,6/1kV) CU
16,00 (0,6/1kV) CU
25,00 (0,6/1kV) CU
35,00 (0,6/1kV) CU
50,00 (0,6/1kV) CU
70,00 (0,6/1kV) CU
95,00 (0,6/1kV) CU
120,00 (0,6/1kV) CU
150,00 (0,6/1kV) CU
185,00 (0,6/1kV) CU
240,00 (0,6/1kV) CU
300,00 (0,6/1kV) CU
1x1x10+10 AL
1x1x16+16 AL
1x1x25+25 AL
1x1x35+35 AL
1x1x50+50 AL
1x1x70+70 AL
2x1x10+10 AL
2x1x16+16 AL
2x1x25+25 AL
2x1x35+35 AL
2x1x50+50 AL
2x1x70+70 AL
3x1x10+10 AL
3x1x16+16 AL
3x1x25+25 AL
3x1x35+35 AL
3x1x50+50 AL
3x1x70+70 AL
3x1x95+95 AL
3x1x120+120 AL
1x1x10+10 CU
1x1x16+16 CU
1x1x25+25 CU
1x1x35+35 CU
1x1x50+50 CU
1x1x70+70 CU
2x1x10+10 CU
2x1x16+16 CU
2x1x25+25 CU
2x1x35+35 CU
2x1x50+50 CU
2x1x70+70 CU
3x1x10+10 CU
3x1x16+16 CU
3x1x25+25 CU
3x1x35+35 CU
3x1x50+50 CU
3x1x70+70 CU
3x1x95+95 CU
3x1x120+120 CU
4 CA
2 CA
1/0 CA
2/0 CA
4/0 CA
336,4 CA
4 CAA
2 CAA
1/0 CAA
2/0 CAA
4/0 CAA
336,4 CAA